## 15_spec_list
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед.изме-рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание
-2634-12, -2731-12 , -2737-12 | Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ нг, условный проход 25 мм, черный | zeta42214 |  | ЗЭТА Россия | м | 1,98 | 0,23
-2512-12, -2520-12 , -2740-12 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду25х2.8мм | Труба Ц-25х2.8 ГОСТ 3262-75 |  | Россия | м | 8,36 | 2,12
20 | Крышка с заземлением горячего цинкования на перфорированный лоток, ширина B=100мм, длина L=3000мм, толщина 0.8мм | 35522HDZ |  | АО "ДКС" Россия | м | 0,64 | 0,63
34 | Перегородка разделительная горячего цинкования для кабельного лотка, высота H=80мм, длина L=3000мм, толщина 0.8мм | 36500HDZ |  | АО "ДКС" Россия | м | 0,64 | 0,68
Приборы
PIS-032-12 | Реле давления Cerabar T PMC131 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу ISO228 G1/2; 0...16бар, изб.: 40бар | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-PIS.02 23584736.42 5220.1312-12-PIS-032-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1
PIS-031-12 | Реле давления Cerabar T PMC131 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу ISO228 G1/2; 0...16бар, изб.: 40бар | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-PIS.02 23584736.42 5220.1312-12-PIS-031-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1
PIS-012-12 | Реле давления Ceraphant T PTC31 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу - ISO228 G1/2; 0...10бар изб.: 40бар | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-PIS.01 23584736.42 5220.1312-12-PIS-012-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1
PIS-011-12 | Реле давления Ceraphant T PTC31 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу - ISO228 G1/2; 0...10бар изб.: 40бар | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-PIS.01 23584736.42 5220.1312-12-PIS-011-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1
PIS-013-12 | Реле давления Ceraphant T PTC31 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу - ISO228 G1/2; 0...10бар изб.: 40бар | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-PIS.01 23584736.42 5220.1312-12-PIS-013-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1
LIT-040-12 | Ультразвуковой уровнемер Prosonic FMU41 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу: Резьба ISO228 G2; выход 4-20мА HART | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-LT.09 23584736.42 5220.1312-12-LIT-040-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1
LIT-060-12 | Ультразвуковой уровнемер Prosonic FMU41 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу: Резьба ISO228 G2; выход 4-20мА HART | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-LT.07 23584736.42 5220.1312-12-LIT-060-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1
LIT-030-12 | Ультразвуковой уровнемер Prosonic FMU41 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу: Резьба ISO228 G2; выход 4-20мА HART | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-LT.08 23584736.42 5220.1312-12-LIT-030-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1
LIT-010-12 | Ультразвуковой уровнемер Prosonic FMU41 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу: Резьба ISO228 G2; выход 4-20мА HART | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-LT.06 23584736.42 5220.1312-12-LIT-010-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1
LS-070-12 | Кондуктивный датчик предельного уровня Liquipoint T FTW31 в комплекте с преобразователем уровня Nivotester FTW325 и монатжными принадлежностями Подключение к процесcу: Резьба ISO228 G1-1/2; количество зондов: 3 шт.; длина зонда: 1,200 мм | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-LS.11 23584736.42 5220.1312-12-LS-070-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1 | 0,53
LS-050-12 | Кондуктивный датчик предельного уровня Liquipoint T FTW31 в комплекте с преобразователем уровня Nivotester FTW325 и монатжными принадлежностями Подключение к процесcу: Резьба ISO228 G1-1/2; количество зондов: 3 шт.; длина зонда: 1,200 мм | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-LS.12 23584736.42 5220.1312-12-LS-050-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1 | 0,53
AIT-010-12 | Стационарный газовый детектор OLCT 100 HCN в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-AT.01 23584736.42 5220.1312-12-AIT-010-12.СА |  | OLDHAM | компл | 1 | 1,1
AIT-022-12 | Стационарный газовый детектор OLCT 100 HCN в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-AT.01 23584736.42 5220.1312-12-AIT-022-12.СА |  | OLDHAM | компл | 1 | 1,1
AIT-023-12 | Стационарный газовый детектор OLCT 100 HCN в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-AT.01 23584736.42 5220.1312-12-AIT-023-12.СА |  | OLDHAM | компл | 1 | 1,1
Приборы
AIT-061-12 | Стационарный газовый детектор OLCT 100 HCN в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-AT.01 23584736.42 5220.1312-12-AIT-061-12.СА |  | OLDHAM | компл | 1 | 1,1
AIT-062-12 | Стационарный газовый детектор OLCT 100 HCN в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-AT.01 23584736.42 5220.1312-12-AIT-062-12.СА |  | OLDHAM | компл | 1 | 1,1
AIT-020-12 | Стационарный газовый детектор OLCT 100 HCN в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-AT.01 23584736.42 5220.1312-12-AIT-020-12.СА |  | OLDHAM | компл | 1 | 1,1
AIT-021-12 | Стационарный газовый детектор OLCT 100 HCN в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-AT.01 23584736.42 5220.1312-12-AIT-021-12.СА |  | OLDHAM | компл | 1 | 1,1
TT-460-12 | Термопреобразователь сопротивления Omnigrad S TR88 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу: Резьба M20x1.5; погружная длина ML=287 мм; 4-20 мА с HART преобразователем | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-TT.12 23584736.42 5220.1312-12-TT-460-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1 | 1,5
TT-470-12 | Термопреобразователь сопротивления Omnigrad S TR88 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу: Резьба M20x1.5; погружная длина ML=287 мм; 4-20 мА с HART преобразователем | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-TT.13 23584736.42 5220.1312-12-TT-470-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1 | 1,5
PT-010-12 | Датчик давления Cerabar M PMC51 в комплекте с монтажными принадлежностями и полевым дисплеем Присоединение к процессу: фланец EN1092 DN100 PN 10/16; выход: 4-20mA HART; Рабочий диапазон: 1бар | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-PT.03 23584736.42 5220.1312-12-PT-010-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 2
PT-060-12 | Датчик давления Cerabar M PMC51 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу: Резьба ISO228 G1/2; выход: 4-20mA HART; рабочий диапазон: 40бар | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-PT.06 23584736.42 5220.1312-12-PT-060-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1
PT-461-12 | Датчик давления Cerabar M PMC51 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу: Резьба ISO228 G1/2; выход: 4-20mA HART; Рабочий диапазон: 10бар | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-PT.05 23584736.42 5220.1312-12-PT-461-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1
PT-481-12 | Датчик давления Cerabar M PMC51 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу: Резьба ISO228 G1/2; выход: 4-20mA HART; Рабочий диапазон: 10бар | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-PT.04 23584736.42 5220.1312-12-PT-481-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1
PT-480-12 | Датчик давления Cerabar M PMC51 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу: Резьба M20x1.5; выход: 4-20mA HART 2; рабочий диапазон: 10бар | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-PT.10 23584736.42 5220.1312-12-PT-480-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1
PT-470-12 | Датчик давления Cerabar M PMC51 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу: Резьба M20x1.5; выход: 4-20mA HART 2; рабочий диапазон: 10бар | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-PT.09 23584736.42 5220.1312-12-PT-470-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1
PT-460-12 | Датчик давления Cerabar M PMC51 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу: Резьба M20x1.5; выход: 4-20mA HART 2; рабочий диапазон: 10бар | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-PT.08 23584736.42 5220.1312-12-PT-460-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1
PT-041-12 | Датчик давления Cerabar M PMP51 в комплекте с монтажными принадлежностями Присоединение к процессу: Резьба ISO228 G1/2; Выход: 4-20 мА HART; диапазон измерения: 100бар | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-PT.07 23584736.42 5220.1312-12-PT-041-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1
FE-040-12 | Электромагнитный расходомер Promag 10W50 в комплекте с монтажными принадлежностями DN50; PN40; выход 4-20мA HART; исполнение раздельное; футеровка: полиуретан | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-FT.24 23584736.42 5220.1312-12-FE-040-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1 | 9
FE-030-12 | Электромагнитный расходомер Promag 55S1F в комплекте с монтажными принадлежностями DN150; PN16; выход 4-20мA HART; футеровка: полиуретан; исполнение раздельное | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-FT.21 23584736.42 5220.1312-12-FE-030-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1 | 23,5
FE-032-12 | Электромагнитный расходомер Promag 55S1F в комплекте с монтажными принадлежностями DN150; PN16; выход 4-20мA HART; футеровка: полиуретан; исполнение раздельное | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-FT.23 23584736.42 5220.1312-12-FE-032-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1 | 23,5
FE-031-12 | Электромагнитный расходомер Promag 55S1F в комплекте с монтажными принадлежностями DN150; PN16; выход 4-20мA HART; футеровка: полиуретан; исполнение раздельное | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-FT.22 23584736.42 5220.1312-12-FE-031-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1 | 23,5
FE-021-12 | Электромагнитный расходомер Promag 55S2H в комплекте с монтажными принадлежностями DN200; PN10; выход 4-20мA HART; футеровка: полиуретан; исполнение раздельное | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-FT.16 23584736.42 5220.1312-12-FE-021-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1 | 43
FE-022-12 | Электромагнитный расходомер Promag 55S2H в комплекте с монтажными принадлежностями DN200; PN10; выход 4-20мA HART; футеровка: полиуретан; исполнение раздельное | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-FT.17 23584736.42 5220.1312-12-FE-022-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1 | 43
FE-023-12 | Электромагнитный расходомер Promag 55S2H в комплекте с монтажными принадлежностями DN200; PN10; выход 4-20мA HART; футеровка: полиуретан; исполнение раздельное | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-FT.18 23584736.42 5220.1312-12-FE-023-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1 | 43
Приборы
FIT-481-12 | Вихревой расходомер Prowirl F 200 в комплекте с монтажными принадлежностями DN25; PN40; выход 4-20мA HART; исполнение компактное | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-FT.19 23584736.42 5220.1312-12-FIT-481-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1 | 7,1 | в комплекте с FE-481-12
FE-461-12 | Вихревой расходомер Prowirl F 200 в комплекте с монтажными принадлежностями DN100; PN16; выход 4-20мA HART; исполнение раздельное | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-FT.20 23584736.42 5220.1312-12-FE-461-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1 | 21,1
AE-060-12 | Комбинированный pH-электрод Tophit CPS491D в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-AIT.05 23584736.42 5220.1312-12-AE-060-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1 | 0,1
AE-032-12 | Датчик мутности, оптический Turbimax CUS52D в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-AIT.07 23584736.42 5220.1312-12-AE-032-12.СА |  | ENDRESS+HAUSER | компл | 1 | 0,7
DE-030-12 | Комплект оборудования на базе измерителя плотности бесконтактного ИПБ-1К-11 в составе: - Блок детектирования БД-6-5 - Устройство крепления Ф=100..150 - Кассета типа СН в сборе с излучателем ОЗГИ Na22-900 - Блок обработки информации БОИ-4 - Комплект монтажных принадлежностей | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-DT.09 23584736.42 5220.1312-12-DE-030-12.СА |  | Экофизприбор | компл | 1 | 12,5
DE-031-12 | Комплект оборудования на базе измерителя плотности бесконтактного ИПБ-1К-11 в составе: - Блок детектирования БД-6-5 - Устройство крепления Ф=100..150 - Кассета типа СН в сборе с излучателем ОЗГИ Na22-900 - Блок обработки информации БОИ-4 - Комплект монтажных принадлежностей | 23584736.42 5220.1312.ОЛ-DT.10 23584736.42 5220.1312-12-DE-031-12.СА |  | Экофизприбор | компл | 1 | 12,5
HA-02-12, HL-020-1 2, HL-021-12, HL- 061-12 | Проблесковая лампа P 400 STR (Ø 140 мм), 15 Джоулей | 21344405000 |  | PFANNENBERG | шт | 4 |  | В комплекте с монтажными принадлежностями
HA-01-12, HA-020- 12, HA-021-12, H A-061-12 | Звуковая всепогодная сирена DC 24В, 110дб, -40 …+55 град. цельсия | 23111800000 |  | PFANNENBERG | шт | 4 |  | В комплекте с монтажными принадлежностями
HL-300-12, HL-310- 12, HL-320-12 | Светофор двухсекционный светодиодный Т.8.1 200мм транспортный Т8.1, излучатели 200мм. Исполнение вертикальное, цвет корпуса черный. Рабочее напряжение DC24В. Крепление настенное | Т.8.1 |  | АО "ПРОТОН" | шт | 3 |  | В комплекте с монтажными принадлежностями
Щиты и пульты
HS-300-12, HS-310 -12, HS-320-12 | Пульт двухкнопочый, кнопка зеленая 1NO, кнопка красная 1NC, ввод 1xM20, IP67 | 3SU1852-0AB00-2AB1 |  | SIEMENS Германия | шт | 3 |  | В комплекте с монтажными принадлежностями
HIS-060-12 | Пост сигнализации приготовления р-ра сульф. кислоты, 380х300х210 мм, в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312-12-HIS-060-12 |  | АО "СИНЕТИК" | шт | 1 | 10
JBA-001-12 | Клеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312-12-JBA-001-12 |  | АО "СИНЕТИК" | шт | 1 | 12
JBA-002-12 | Клеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312-12-JBA-002-12 |  | АО "СИНЕТИК" | шт | 1 | 12
JBA-003-12 | Клеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312-12-JBA-003-12 |  | АО "СИНЕТИК" | шт | 1 | 12
JBA-004-12 | Клеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312-12-JBA-004-12 |  | АО "СИНЕТИК" | шт | 1 | 12
JBA-005-12 | Клеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312-12-JBA-005-12 |  | АО "СИНЕТИК" | шт | 1 | 12
Щиты и пульты
JBA-006-12 | Клеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312-12-JBA-006-12 |  | АО "СИНЕТИК" | шт | 1 | 12
JBD-001-12 | Клеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312-12-JBD-001-12 |  | АО "СИНЕТИК" | шт | 1 | 12
JBD-002-12 | Клеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312-12-JBD-002-12 |  | АО "СИНЕТИК" | шт | 1 | 12
JBD-003-12 | Клеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312-12-JBD-003-12 |  | АО "СИНЕТИК" | шт | 1 | 12
JBD-004-12 | Клеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312-12-JBD-004-12 |  | АО "СИНЕТИК" | шт | 1 | 12
JBD-005-12 | Клеммная коробка 400x200x120 мм, в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312-12-JBD-005-12 |  | АО "СИНЕТИК" | шт | 1 | 12
mWIT-300-12 | Шкаф КИП вторичного прибора весоизмерителя, 500х500х300 мм, в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312-12-mWIT-300-12 |  | АО "СИНЕТИК" | шт | 1 | 50
mWIT-310-12 | Шкаф КИП вторичного прибора весоизмерителя, 500х500х300 мм, в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312-12-mWIT-310-12 |  | АО "СИНЕТИК" | шт | 1 | 50
mWIT-320-12 | Шкаф КИП вторичного прибора весоизмерителя, 500х500х300 мм, в комплекте с монтажными принадлежностями | 23584736.42 5220.1312-12-mWIT-320-12 |  | АО "СИНЕТИК" | шт | 1 | 50
Кабели и провода
1126 | Провод установочный, 1х4, 450 В, ПВХ изоляция, желто-зеленый | ПуГВнг(А)-LS 1х4 ЖЗ ГОСТ 31947-2012 |  | Россия | м | 196
- | Стандартный экранированный PROFIBUS кабель, 2-жильный, для быстрого монтажа (FC), диапазон температур -40..+60°C | 6XV18300EH10 |  | SIEMENS Германия | м | 58,91
- | Низкочастотный кабель, 5x0.25, с оболочкой из ПВХ для передачи данных, индивидуально экранированные жилы, общий экран, гибкий, пламезамедляющий, для средств измерительной техники | 0032305 |  | Lapp Kabel Германия | м | 26,81
- | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ-изоляцией, напряжение AC 660В 50Гц, 3x1.5, негорючий, с низким дымовыделением | ВВГнг(А)-LS-3х1.5 ТУ 16.К71-310-2001 |  | Россия | м | 189,8
- | Волоконно-оптический кабель одномодовый 9/125, количество волокон - 4, негорючий | ИКПнг(А)-HF-Т-А4-7.0 ТУ 3587-005-66254127-2014 |  | ИНТЕГРА КАБЕЛЬ | м | 29,69
- | Кабель для передачи данных, 4x2x0.52, экранированная витая пара, ПЭ-изоляция, в оболочке из безгалогенной полимерной композиции, для наружной прокладки | КВПЭфнг(А)-HF-5е 4x2x0.52 черный ТУ 16.К99-014-2004 |  | Россия | м | 415,87
- | Кабель управления, 2x2x0.6, ПЭ изоляция, витая пара, оболочка из ПВХ пластиката, негорючий, с низким дымо- и газовыделением | КИПЭВнг(А)-LS 2x2x0.6 ТУ 16.К99–025–2005 |  | Россия | м | 389,6
- | Монтажный кабель, с ПВХ изоляцией, экранированный, AC 500В 400Гц, DC 750В, 2x2x0.5, негорючий, с низким дымо- и газовыделением | МКЭШВнг(А)-LS-2x2x0.5 ТУ 3581-006-76960731-2006 |  | Россия | м | 3226,29
- | Монтажный кабель, с ПВХ изоляцией, экранированный, AC 500В 400Гц, DC 750В, 4x2x0.5, негорючий, с низким дымо- и газовыделением | МКЭШВнг(А)-LS-4x2x0.5 ТУ 3581-006-76960731-2006 |  | Россия | м | 693,55
Кабели и провода
- | Монтажный кабель, с ПВХ изоляцией, экранированный, AC 500В 400Гц, DC 750В, 8x2x0.5, негорючий, с низким дымо- и газовыделением | МКЭШВнг(А)-LS-8x2x0.5 ТУ 3581-006-76960731-2006 |  | Россия | м | 545,25
- | Монтажный кабель, с ПВХ изоляцией, экранированный, AC 500В 400Гц, DC 750В, 12x2x0.5, негорючий, с низким дымо- и газовыделением | МКЭШВнг(А)-LS-12x2x0.5 ТУ 3581-006-76960731-2006 |  | Россия | м | 326,82
- | Монтажный кабель, с ПВХ изоляцией, экранированный, AC 500В 400Гц, DC 750В, 16x2x0.5, негорючий, с низким дымо- и газовыделением | МКЭШВнг(А)-LS-16x2x0.5 ТУ 3581-006-76960731-2006 |  | Россия | м | 61,42
- | Монтажный кабель, с ПВХ изоляцией, экранированный, AC 500В 400Гц, DC 750В, 24x2x0.5, негорючий, с низким дымо- и газовыделением | МКЭШВнг(А)-LS-24x2x0.5 ТУ 3581-006-76960731-2006 |  | Россия | м | 101,79
- | Монтажный кабель, экранированный, с ПВХ изоляцией, напряжение AC 500В/DC 750В, 2x0.75, негорючий, с низким дымо- и газовыделением | МКЭШнг(А)-LS-3x0.75 ТУ BY 500017371.063-2011 |  | Россия | м | 26,81
- | Провод установочный, 1х16, 450 В, ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением, черный | ПуГВнг(А)-LS 1х16 черный ГОСТ 31947-2012 |  | Россия | м | 614,73
Материалы
2 | Термоусаживаемая трубка ТУТнг 40/20 | - |  | Россия | м | 150
Монтажные изделия
17 | Лоток перфорированный горячего цинкования, высота H=80мм, ширина B=100мм, длина L=3000мм, толщина 0.7мм | 35302HDZ |  | АО "ДКС" Россия | м | 102,81 | 1,36
17, 19 | Лоток перфорированный горячего цинкования, высота H=80мм, ширина B=200мм, длина L=3000мм, толщина 0.8мм | 35304HDZ |  | АО "ДКС" Россия | м | 211,18 | 2,09
20 | Крышка с заземлением горячего цинкования на перфорированный лоток, ширина B=100мм, длина L=3000мм, толщина 0.8мм | 35522HDZ |  | АО "ДКС" Россия | м | 102,17 | 0,63
22 | Крышка с заземлением горячего цинкования на перфорированный лоток, ширина B=200мм, длина L=3000мм, толщина 0.8мм | 35524HDZ |  | DKC, АО "ДКС" Россия | м | 211,18 | 1,11
28 | Угол горизонтальный горячего цинкования СРО 90, высота H=80мм, ширина B=200мм, толщина 0.8мм | 36024HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 13 | 1,30
31 | Ответвитель Т-образный DPT горячего цинкования, высота H=80мм, ширина B=200мм, толщина 0.8мм | 36144HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 21 | 1,62
32 | Ответвитель крестообразный DPX горячего цинкования, высота H=80мм, ширина B=200мм, толщина 0.8мм | 36204HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 6 | 1,80
34 | Перегородка разделительная горячего цинкования для кабельного лотка, высота H=80мм, длина L=3000мм, толщина 0.8мм | 36500HDZ |  | АО "ДКС" Россия | м | 245,26 | 0,68
Монтажные изделия
38 | Угол вертикальный внутренний СS 90 горячего цинкования, высота H=80мм, ширина B=200мм, толщина 0.8мм | 36684HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 18 | 0,90
41 | Угол вертикальный внешний СD 90 горячего цинкования, высота H=80мм, ширина B=200мм, толщина 0.8мм | 36804HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 10 | 0,85
44 | Угол вертикальный внешний СDSS 90 горячего цинкования, переходник, высота H=80мм, ширина B=200мм, толщина 0.8мм | 37024HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 1 | 1,91
47 | Ответвитель TD Т-образный вертикальный горячего цинкования, высота H=80мм, ширина B=200мм, толщина 0.8мм | 37104HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 2 | 1,40
51 | Соединительная пластина GTO горячего цинкования, высота H=80мм, толщина 1.0мм | 37303HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 446
55 | Соединительная накладка CGB для основания лотка шириной 200мм | 37354HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 225 | 0,10
59 | Соединительная накладка CGC для крышек лотка шириной 200мм | 37394HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 225 | 0,10
60 | Пластина для заземления PTCE (медь+никель) | 37501 |  | АО "ДКС" Россия | шт | 98
64 | Крышка на угол горизонтальный горячего цинкования CPO 90, ширина B=200мм, толщина 0.6мм | 38004HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 13 | 0,70
67 | Крышка на ответвитель Т-образный DPT горячего цинкования, ширина B=200мм, толщина 0.6мм | 38044HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 21 | 1,00
68 | Крышка на ответвитель крестообразный DPX горячего цинкования, ширина B=200мм, толщина 0.6мм | 38064HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 6 | 1,30
72 | Крышка на угол вертикальный внутренний горячего цинкования CS 90, ширина B=200мм, толщина 0.6мм | 38204HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 18 | 0,40
75 | Крышка на угол вертикальный внешний горячего цинкования CD 90, ширина B=200мм, толщина 0.6мм | 38244HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 10 | 0,70
77 | Крышка на угол вертикальный внешний CDSS/CDSD 90 горячего цинкования, ширина B=200мм, толщина 0.8мм | 38284HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 1 | 0,49
79 | Крышка на ответвитель TD горячего цинкования, ширина B=200мм, толщина 0.6мм | 38304HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 2 | 0,51
82 | Держатель с хомутиком, д.16 - 32мм | 51200 |  | АО "ДКС" Россия | шт | 6
86 | Cabeus MT-370 Стяжка стальная, коррозионно-стойкая (нержавеющая сталь 410L), 370x6x0.5 мм | 7758c |  | Cabeus | уп | 0
90 | Консоль BBM-50 (BM) горячего цинкования, для лотка шириной 200мм, толщина 1.5мм | BBM5020HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 225 | 0,31
93 | Консоль BBP-2120 одиночная, горячего цинкования, для лотка шириной 200 мм, толщина 2.5мм | BBP2120HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 59 | 0,72
97 | Двойной С-образный профиль BPD-41 горячего цинкования, L=400мм, толщина 2.5мм | BPD4104HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 17 | 2,02
98 | Двойной С-образный профиль BPD-41 горячего цинкования, L=3000мм, толщина 2.5мм | BPD4130HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 70 | 15,12
Монтажные изделия
102 | П-образный профиль BPL-29 (PSL) горячего цинкования, L=400мм, толщина 1.5мм | BPL2904HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 220 | 0,42
105 | L-образный профиль 50х50 мм, L=1000 мм, 2,5 мм, горячеоцинкованная сталь | BPM2510HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 20 | 1,72
107 | Z-образный профиль 50х50х50 мм, L=3000 мм, 2,5 мм, горячеоцинкованная сталь | BPM3530HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 38 | 7,95
109 | Усиленное крепление к потолку BSF-82, горячеоцинкованное | BSF8201HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 87 | 1,75
110 | Крепление приварное BSW-29 | BSW2901 |  | АО "ДКС" Россия | шт | 314 | 0,40
111 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | CM010610 |  | АО "ДКС" Россия | шт | 4156
115 | Болт с шестигранной головкой, М8х60 горячего цинкования, с частичной резьбой DIN931 | CM020860HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 536
117 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек, М5х8 горячего цинкования | CM030508HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 216
121 | Болт с шестигранной головкой М8х80, горячеоцинкованный, DIN933 | CM080880HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 628
122 | Болт с шестигранной головкой М10х60, горячеоцинкованная сталь HDZ | CM081060HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 528
124 | Гайка с насечкой горячего цинкования, препятствующей отвинчиванию, М6, DIN 6923 | CM100600HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 2880
127 | Гайка с насечкой горячего цинкования, препятствующей отвинчиванию, М8, DIN 6923 | CM100800HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 1164
128 | Гайка с насечкой горячего цинкования, препятствующей отвинчиванию, М10, DIN 6923 | CM101000HDZ |  | АО "ДКС" Россия | шт | 528
134 | Стандартный анкер с болтом М6 | CM430645 |  | АО "ДКС" Россия | шт | 6
135 | Стандартный анкер с болтом М8 | CM430850 |  | АО "ДКС" Россия | шт | 116
138 | Стандартный анкер со шпилькой М12х110 | CM441274 |  | АО "ДКС" Россия | шт | 344
139 | Винт с шестигранной головкой М6х25-4.6-А3Р | - ГОСТ Р ИСО 4017-2013 |  | Россия | шт | 121
140 | Гайка шестигранная нормальная М6-5-А3Р | - ГОСТ ISO 4032-2014 |  | Россия | шт | 121
143 | Лист Ст3пс, 100х100х5 мм | - ГОСТ 14637-89 |  | Россия | шт | 25
144 | Муфта вводная МВ (РКн) 25 | МВ (РКн) 25 |  | ЗЭТА Россия | шт | 306
145 | Муфта вводная МВ (РКн) 50 | МВ (РКн) 50 |  | ЗЭТА Россия | шт | 20 | 0,26
Монтажные изделия
146 | Муфта вводная МВН с наружной присоединительной резьбой из нержавеющей стали М20х1,5, Условный проход металлорукава, 20 мм ЗЭТА | МВН-ЛР-M20-МР20 |  | ЗЭТА Россия | шт | 11
147 | [5 empty] | 2,2
147, 156 | Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ нг, условный проход 25 мм, черный | zeta42214 |  | ЗЭТА Россия | м | 540,89 | 0,23
148 | Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ нг, условный проход 50 мм, черный | zeta42217 |  | ЗЭТА Россия | м | 15,8 | 0,75
149 | Муфта трубная МТ 25 | МТ 25 |  | ЗЭТА Россия | шт | 225
154 | Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ, М6 | ТМЛ 6–6–4 ГОСТ 7386-80 |  | КВТ | шт | 242
156, 157 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду25х2.8мм | Труба Ц-25х2.8 ГОСТ 3262-75 |  | Россия | м | 345,24 | 2,12
157 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду50х3.5мм | Труба Ц-50х3.5 ГОСТ 3262-75 |  | Россия | м | 22,83 | 5,03
159 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50x50x5 | - ГОСТ 8509-93 |  | Россия | м | 174,58 | 3,77
161 | Хомут U-образный М8, в комплекте с шайбами и гайками, оцинкованный, диаметр 32 мм | - ГОСТ 24137-80 |  | Россия | шт | 251
162 | Шайба 6 65Г 016 | - ГОСТ 6402-70 |  | Россия | шт | 121
163 | Шайба 6.02.Ст3.016 | - ГОСТ 11371-78 |  | Россия | шт | 121
204 | Трубный блок тип 4 для прокладки 1 кабеля, толщина стены/перекрытия до 200 мм, в составе: - Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду 50х3,5 мм: 0,2 м; - Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 мм: 0,88 м; Габаритные размеры блока: 160х160х200 мм |  |  | Россия | компл | 6
207 | Трубный блок тип 7 для прокладки 25 кабелей, толщина стены/перекрытия до 400 мм, в составе: - Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду 50х3,5 мм: 10 м; - Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 мм: 2,8 м; Габаритные размеры блока: 400х400х400 мм |  |  | Россия | компл | 6
211 | Трубный блок тип 11 для прокладки 9 кабелей, толщина стены/перекрытия до 400 мм, в составе: - Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду 50х3,5 мм: 3,6 м; - Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 мм: 1,84 м; Габаритные размеры блока: 280х280х400 мм |  |  | Россия | компл | 3
212 | Трубный блок тип 12 для прокладки 1 кабеля, толщина стены/перекрытия до 400 мм, в составе: - Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду 50х3,5 мм: 0,4 м; - Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 мм: 0,88 м; Габаритные размеры блока: 160х160х400 мм |  |  | Россия | компл | 8
213 | Трубный блок тип 13 для прокладки 4 кабелей, толщина стены/перекрытия до 200 мм, в составе: - Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду 50х3,5 мм: 0,8 м; - Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 мм: 1,36 м; Габаритные размеры блока: 220х220х200 мм |  |  | Россия | компл | 1
214 | Трубный блок тип 14 для прокладки 4 кабелей, толщина стены/перекрытия до 400 мм, в составе: - Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду 50х3,5 мм: 1,6 м; - Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5 мм: 1,36 м; Габаритные размеры блока: 220х220х400 мм |  |  | Россия | компл | 6